监控系统是直流屏系统的控制管理核心部件；监控系统的主要任务是：对直流屏的交流输入、高频整流模块、蓄电池组、馈线状态、绝缘状况等进行检测、控制、并报警，并与综合自动化通讯，实现四遥功能， 能够满足电厂自动化和电力系统无人值守变电站的要求。

1．PSM-E02监控单元功能

- 采用128×64点阵LCD液晶显示，轻触按键操作，友好人机界面，工作参数、故障状态一目了然；

- 测量功能：电池电压、控母电压、充电电流、放电电流、控母电流、单体电池电压；

- 控制功能：均浮充自动或手动控制、充电模块开关机控制；均充电压、浮充电压、电池充电限流连续可调；

- 报警功能：合母电压越限、控母电压越限、开关跳闸、母线接地、馈出支路接地、单体电池电压越限。

- 自动管理功能：电池自动管 理，如均浮充自动转换、定期均充、均充限时、温度补偿等；

- 支持一组电池巡检。

- 支持母线绝缘故障报警，30支路接地巡检。

- 带内部RS485通信接口，可与其它厂家智能化仪器通讯。

- 接口功能：通过RS232接口实现与自动化连接(CDT和MODBUS通讯)。

2．监控单元基本组成

主监控

防类雷单元

绝缘检测

整流模块01

整流模块08

•••• •• •

供电

(220VDC/110VDC)

RS485A

RS485B

可选件

监控系统基本配置由主监控组成。选配单元有电池巡检单元、绝缘支路检测单元、开关量单元。系统原理框图如下：

电池巡检

1

3．监控单元基本原理

以微处理器为核心，采集各路模拟信号、数字信号进行数据处理，并做出告警信息，远传到后台，同时自动对电池进行均浮充电管理。

电源

ROM

A/D

采样

A/D

显示器

5位按钮

远程

计算机

微

处

理

机

E2PROM

时钟

ROM

整流

模块

电池

巡检

绝缘

检测

220VDC

/110VDC

交流电压

直流电压

开关信号

485总线

监控单元原理框图

4． 显示及操作说明

4.1 显示及按键说明

- 面板有两个指示灯，绿色指示灯表示CPU是否正常工作，当该指示灯按照一定频率闪烁时，那么CPU工作正常。红色指示灯表示系统是否异常，当系统出现故障时，该指示灯亮。

- 面板的正下方有五个按钮，分别为增加键、减少键、向上键，向下键和设置键。

“+”键：在信息查询时，用来向上翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据增加；

“-”键：在信息查询时，用来向下翻页，在参数设置时，用来修改参数，数据减小；

“↑”键：在信息查询时，用来向上翻页，在参数设置时，用来向上选择要设置的项；

“↓”：在信息查询时，用来向下翻页，在参数设置时，用来向下选择要设置的项；

“设置”键：进入设置菜单，本身已经在设置菜单时，按设置键会退出设置菜单，回到主界面。

4.2 显示页面操作说明：

合母电压：     243V

控母电压：     220V

电池浮冲：     0.2A

控母电流：     0.1A

4.2.1 主页面

- 当蜂鸣器告警时，按任意键，关闭蜂鸣器；

- 开机时，显示主屏画面。如左侧图

- 在主页面时，按任意键，进入主菜单；

4.2.2 信息查询

信息查询菜单，通过上、下键和加、减键选择相应的信息查询。可从主界面到最后一个界面，又会回到主界面，依次返复。

2

- 在中间界面想回到主界面时，有两个方法：

1：可以按上、下键和加、减键，直到主界面为止；

2：当没有操作任何按键20秒后，系统自动回到主界面。

主界面：

合母电压：     243V

控母电压：     220V

电池浮冲：     0.2A

控母电流：     0.1A

电池电压：243.0V 电池电流为：0.2A

控母电压：220.0V 控母电流为：0.1A

故障信息

故障01:合母过压

故障信息：表示系统当前发生的故障信息、故障的开

始时间。图例表示：合母电压过高

历史记录：表示系统发生过的故障信息，故障的开始时

历史记录

故障01:合母过压

间和结束时间。当发现结束时间全部为0时，表示系统

上次断电前没有消除的故障，历史记录断电会自动保存。

最多可以保留18条记录。

模块信息：当前模块的电压和电流。

模  1：243V   0.1A

块  2：243V   0.0A

信

息

绝缘信息：当系统绝缘设置为开时，出现此界面，表示3个母线对地电压，有支路绝缘故障时，会出现报警，母线有故障时，也会出现报警。

绝  合母正：  121V

缘  控母正：  110V

信  母线负：  110V

息

电池状态：当电池数目设置大于0时，会出现此界面，表示电池单只电池电压。

电池状态

01：12.0V    02：12.0V

03：12.0V    04：12.0V

05：12.0V

5.2.3 参数设置

系统设置菜单，按设置键可以进入设置菜单。通过上，下键选择相应的设置项目，加减键改变参数的大小，系统参数有一定的范围，超过范围系统会自动排除参数的保存，当改变参数系统会立即保存数据，不需要再按保存。

返回 ◄

系统控制

参数设置

参数校准

3

此窗口是用户进入后的第一个界面，系统控制主要含有均浮充电压、均浮充时间、均浮充转换、模块数目和继电器输出控制等；参数设置主要是合母电压上下限、控母电压上下限、电池电压上下限、电池节数和后台通讯的设置等。

下面2个界面是系统控制界面：

选择要修改的项按“↑”和“↓”；

修改具体的参数，按“+”和“-”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不与保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

此窗口可以手工设置均浮充状态，模块配置大于0时，表示系统配置的是数字模块，等于0表示的是系统配置的是模拟模块

系  均充电压：254V

统  均充电压：243V

设  充电状态：均充

置  模块配置：2

充电限流：表示电池充电的限流电流；转换电流表示系统在均充状态下，当电池充电的电流小于转换电流时，系统再充2个小时就转换进入浮充状态；均充和浮充时间表示在各自状态下充电的时间。当电池电流大于充电限流的70%时，系统会自动进入均充状态

充电限流：     10.0A

转换电流：     2.0A

均充时间：     10时

浮充时间：     30天

下面4个界面是参数设置，

选择要修改的项按“↑”和“↓”；

修改具体的参数，按“+”和“-”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不与保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

设置合控母电压的上下限

合母上限：     265V

合母下限：     200V

控母上限：     230V

控母下限：     200V

设置单节电池的电压报警上下限，电池节数和温补系数

电池上限：     16.0V

电池下限：     10.0V

电池节数：     0

温补系数：     00

电池节数设置为0时，表示不带电池巡检单元。

4

绝缘阻限：表示对地绝缘电阻的最低值，低于这个值系统会报警，当设置为0时，表示不带支路绝缘盒，当设置为0时，系统本身带的绝缘母线检测功能才有效；开关单元：开关表示是否带巡检开关盒，当设置为开时，系统会自动与开关盒通讯；交流相电压上下限报警值，对于此型号产品交流电压上下限失效。

绝缘阻限：     20K

开关单元：     关

交流相上限：   264V

交流相下限：   187V

地址：         01

波特率：      9600

通讯协议：   MODBUS

此界面用于设置后台通讯参数

地址：表示本机的地址，可设置1~99

波特率：表示通讯的速度 有1200、2400、4800和9600

通讯协议：与后台通讯的协议，有MODBUS，CDT和RTU三种

下面的1个界面是参数校准界面：

选择要修改的项按“↑”和“↓”；

修改具体的参数，按“+”和“-”所有的参数是自动保留的，不需要保存，超过范围不予保存；

按“设置”退出，返回到设置初始界面

软件校正主界面的4个数据：合母压校为电池电压的校准；控母压校为控母电压的校准；电池流校为电池电流的校准；控母流校为控母电流的校准。出厂时已校好，非专业人员请不要轻易改动。

合母压校：     243.3V

控母压校：     221.1V

电池流校：     0.1A

控母流校：     0.0A

6、产品安装尺寸：

监控器采用卡片式安装，用户只需在柜体的面板开一个长方形孔（开孔尺寸：218×141mm），将监控器（取下接线端子和安装卡片）放入其中，从背面将安装卡片钩在两侧的开槽上，拧紧卡片上的螺丝即可牢靠的固定于面板上。

5

7、监控器端口接线说明:

接线端口定义:

| 序 号 | 引 脚 | 标 号 | 定 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # J2 | 1 | OPEN | 常开接点 | 干节点输出 |
|  | 2 | COM | 公共端 |  |
|  | 3 | CLOSE | 常闭接点 |  |
| J3 | 1 | +12V | 供传感器电源 | 充、放电电流传感器电源±12V |
|  | 2 | -12V |  |  |
|  | 3 | BATT-I+ | 充、放电电流 |  |
|  | 4 | GNDA | 信号地 |  |
| J4 | 1 | +12V | 供传感器电源 | 控母电流传感器电源±12V |
|  | 2 | -12V |  |  |
|  | 3 | KM-I+ | 控母电流 |  |
|  | 4 | GNDA | 信号地 |  |
| J5 | 1 | HM+ | 合母电压正 | 合母、控母 电压测量 |
|  | 2 | KM+ | 控母电压正 |  |
|  | 3 | HM- | 合母电压负 |  |
|  | 4 |  | 空 |  |
|  | 5 | EARTH | 保护地 |  |
| J7 | 1 | L | 交流电压 | 交流电压测量 |
|  | 2 | N |  |  |
| J6 | 1 | TXD | 与上位机 通信接口 | RS232接口 |
|  | 2 | RXD |  |  |
|  | 3 | GND |  |  |
| J8 | 1 | 485A | 内部通信接口 | 6 |
|  | 2 | 485B |  |  |
| J9 | 1 | LEI | 蓄电池熔丝 熔断信号接点 | 故障信号 输入接点 |
|  | 2 | GND |  |  |
|  | 3 | KG | 电池开关 信号接点 |  |
|  | 4 | GND |  |  |

6

8、面板说明：

监控器面板示意图：

7