目  录（一）

- 模块简介…………………………………………………………  1

1.1 型号说明……………………………………………………  1

1.2 工作原理概述………………………………………………  1

- 模块外形尺寸……………………………………………………  2

- 模块技术指标……………………………………………………  3

- 模块参数设置……………………………………………………  4

4.1键盘及显示说明………………………………………………  4

4.2参数设置页……………………………………………………  4

4.3测控校准页……………………………………………………  4

4.4故障信息显示页………………………………………………  5

4.5操作流程………………………………………………………  5

4.6操作说明………………………………………………………  6

数字型风冷模块系列

1.模块简介

PS22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块，广泛应用于10kV到220kV的变电站电力电源中。

PS22010-3系列充电模块采用风冷智能散热方式，在轻载时风扇低速运行，符合电力系统的实际运行情况。

#### 1.1型号说明

#### 1.2工作原理概述

以PS22010-3模块的工作原理框图如下图所示。

- PS22010-3充电模块原理图

PS22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成，用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正，使输入电路的功率因素大于0.94，以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成，用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。

-1-

辅助电源在输入三相无源PFC之后，DC/DC变换器之前，利用三相无源PFC的直流输出，产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测，散热器温度的检测等，所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。

#### 2 模块外观尺寸

#### 5A、10A模块外形尺寸：

20A模块外形尺寸：

-2-

3．模块技术指标

| 项目 | 指标 |  |  | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 典 型 | 最 大 |  |
| 输入电压范围 | 323 | 380 | 437 | 输出240VDC 满载 |
| 输出电压可调范围 | 194 | 240 | 291 | 输入380VAC 满载 |
| 稳压精度 |  | 0.01% | 0.5% | 输出电压198～286VDC,20～100%负载，输入323-437VAC |
| 稳流精度 |  | 0.08% | 0.5% | 输出电压198～286VDC,20～100%负载，输入323-437VAC |
| 纹波系数 |  | 0.01% | 0.1% | 频宽0-100MHZ |
| 整机效率 | 91% | 93% | 94% |  |
| 动态响应 | 50цS | 100цS | 200цS | 20%负载跃变到80% |
| 最大可闻噪声 |  | 50 | 60 | 满载，环境噪音40dB |
| 工作环境温度 | -20℃ | 25℃ | 45℃ | 额定输入输出，阻性负载 |
| 并机不均流度 | ±0.5% | ±1.5% | ±3% | 额定输入输出，自主均流 |
| 绝缘强度 | 2KV /50HZ的交流电压，20mA/1分钟 |  |  | 输入与输出和机壳间 |
| 绝缘电阻 | 1000V/50HZ的交流电压，绝缘电阻>2MΩ |  |  | 输入与输出和机壳间 |
| 输出过压保护 | 出现过压后模块自动锁死，相应模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行；过压保护点设为320V±2V 。 |  |  |  |
| 输出限流保护 | 模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍，如果超负荷，模块自动调低输出电压以保护模块。 |  |  |  |
| 短路保护 | 输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在限流点之下，此时模块输出功率很小，以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。 |  |  |  |
| 模块并联保护 | 每个模块内部均有并联保护电路，绝对保证故障模块自动退出系统，而不影响其它正常模块工作。 |  |  |  |
| 过温保护 | 模块检测散热器温度超过75℃时自动关机保护，温度降低到65℃时模块自动启动。 |  |  |  |
| 过流保护 | 主要保护大功率变流器件，在变流的每一个周期，如果通过电流超过器件承受电流，关闭功率器件，达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。 |  |  |  |

-3-

#### 4 模块参数设置

设置

故障

220.0 V  运行

10.0 A    浮充

通信

显示说明

4.1键盘及显示说明

设置 --  改变显示内容

↑↓ --  移动光标

+ -  --  改变设置值，校准调节

基本信息显示页：显示模块输出电压、电流、开/关机状态、均充、浮充状态。

菜单及主要操作页：

设置 ◆  运行

校准     均充

按设置键进入菜单，移动光标

选择所需要操作的项目。

4.2参数设置页：

地址：01 ◆

模块地址的设置

浮充:243 V◆

均充:254 V

浮充、均充电压设置

过压: 260 V ◆

输出过压值设置

限流 : 10.5 A◆

限流点设置

保存◆

保存设置参数

4.3测控校准页：

测量：220V	 ◆

测量：8.1A

测量校准：校准模块电压、电流显示与模块实际输出相符

-4-

控制：220 V ◆

保存

控制校准：通过“+”“—”键来调整模块的实际输出与控制显示的电压相符

4.4故障信息显示页：

故障显示信息：过温保护、过压保护过流保护、过压报警

过温保护

4.5操作流程：

设置

基本信息

故障信息

↑ ↓

设置

浮充

校准

参数设置

系统校准

保存

保存

运行

↑ ↓

↑ ↓

设置

设置

↑↓

↑↓

↑ ↓

设置

运行状态切换

充电状态切换

4.6操作说明

4.6.1 开关机、均浮充操作：

进入菜单主操作页面，光标移动到相应位置，按设置键确认后改变当前状态。

4.6.2模块参数设置：

- 地址设置：光标移到“地址”项，模块地址从1号开始连续编号，编号不能重复，重复会造成通讯故障，按“+、-”键改变模块地址。

- 浮充电压设置：光标移到“浮充”项，按“+、-”键改变浮充电压值；浮充电压不能大于合母过压值。

- 均充电压设置：光标移到“均充”项，按“+、-”键改变均充电压值；均充电压不能大于合母过压值。

- 限流设置：光标移到“限流”项，按“+、-”键改变限流设定值；合母限流值在1.0A – 10.0A可调 。

- 保存设置信息：光标移动到“保存”项，按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页；保存的数据在掉电后不丢失。

不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时参数修改无效，模块按原有参数运行。

-5-

4.6.3模块校准：

*特别提示：做模块校准时应遵循先调控制、后调测量的顺序原则*

- 输出电压控制校准：光标移动到“电压控制校准”项，此时显示电压为当前模块设置工作电压，测量模块输出电压，按“+、-”键，模块输出电压会相应升降，显示不变，调节要求输出电压为显示电压，调节完成后移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电压测量校准：光标移动到“测量电压校准”项，测量实际输出电压，按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 输出电流测量校准：光标移动到“测量电流校准”项，测量实际输出电流（要求电流大于模块额定电流的50%），按“+、-”键调整显示值为实际测量值，移动光标到“保存”位置，按“设置”键保存。

- 不保存返回：光标在除“保存”项任何位置，按“设置”键退回到基本信息显示页，此时校准修改无效，模块按原有校准参数运行。

-6-